## Hoja4
Para la correcta ejecución de la reparación de pisos, se debe cumplir las siguientes etapas:
1.- | Diagnóstico :
Se observa desgaste del pavimento, agrietamiento irregular del pavimento, junto con desconches en algunas áreas de trabajo,
producidas principalmente por el roce, los elementos presente en la producción y la humedad de lavado constante de todas
las áreas de la planta de Molienda.
Previo al inicio de la ejecución de los trabajos se debe considerar una limpieza cuidadosa de las áreas de trabajo, libre de
productos, polvo, químicos, humedad y grasa.
2.- | Pulido Mecánico:
Con esto se debiera mejorar las irregularidades superficiales, conjuntamente con la contaminación que presenta el soporte.
En el caso específico de Planta Promaiz, se debe realizar una prueba, pues la contaminación no es superficial.
De encontrar contaminación en las capas del hormigón más profundas debe considerarse la remoción y dejar secar
el tiempo suficiente para aflore la humedad y se pueda aplicar el paso siguiente que es un mortero de reparación.
Plazo : 2 a 3 días
3.- | Reparación de Cavidades
Deberían ser reparadas considerando el uso de mortero elastomérico o mortero epóxico, según la profundidad de la cavidad.
Plazo de ejecución : 3 días
Plazo de secado : dependiendo de la temperatura y humedad ambiental, 2 a 3 días.
4.- | Aplicación de Recubrimiento
Se debe considerar aplicación del recubrimiento una vez que todas las áreas se encuentren preparadas y secas.
Se consulta un recubrimiento epóxico de alto espesor.
Se debe permitir el secado de las capas al menos por 24 horas, se colocan en capas en sentido opuesto.
Plazo de secado : 1 día por capa de pintura y por área a reparar.
Nota :
No se debe transitar por las áreas tratadas durante el proceso de reparación
Los plazos óptimos de secado de cada etapa dependen de la temperatura y humedad ambiental.
No se garantiza el trabajo de no cumplir los plazos necesarios de cada etapa de la faena.